K. Gruškeviča, T. Juhna (zinātniskais vadītājs)
Dzeramā ūdens kvalitātes ietekme uz sadales tīkla koroziju
Korozija ir viena no vissvarīgākajām problēmām dzeramā ūdens industrijā. Tā var ietekmēt sabiedrības veselību, ūdens krājumu pieejamību, kā arī ūdens piegādes izmaksas. Cauruļu bojājumi, korozijas rezultātā, ir saistīti ar milzīgām ikgadējām izmaksām ūdensapgādes sistēmas labošanai un atjaunošanai. 
Darba mērķis ir izpētīt dzeramā ūdens kvalitātes un korozijas mijiedarbību, iegūtās zināšanas piemērot dzeramā ūdens korozivitātes novērtēšanai uz konkrēta piemēra (korozijas testi Rīgas ūdensapgādes sistēmā). Noteikt optimālo ūdens kvalitāti Rīgas ūdensvada tīklam un piedāvāt metodes, ar kurām šo kvalitāti var sasniegt. 

Korozijas ātrumu un attīstību var ietekmēt: ūdenī izšķīdušas gāzes, izšķīdušas un suspendētas cietas vielas, pH, sārmainība, ūdens cietība, plūsmas ātrums, temperatūra, mikrobioloģiskā aktivitāte.
Pastāv 3 korozijas veidi:

1). Vispārīgā korozija vienmērīgi izplatās pa visu metāla virsmu.

2). Lokālas (čūlveida) korozijas gadījumā tiek bojāti tikai nelieli laukumi uz metāla virsmas. Šī ir visbīstamākā korozijas forma, jo tā īsā laikā var sagraut metālu.

3). Galvaniskā sairšana notiek, kad kontaktā nonāk divi metāli. Aktīvāks metāls ātri korodē. Kā piemēru var minēt cinku un tēraudu.

Rīgas ūdensapgādes tīklā tika uzstādītas divas korozijas testu iekārtas. Viena - dzeramā ūdens sagatavošanas stacijā „Daugava”, otra -  Kastrānes ielā, kur ūdens nāk no „Baltezera”. Korozijas ātrums noteica, analizējot kuponu svara zudumus ik pēc trim mēnešiem Korozijas testu iekārta sastāv no 4 paralēlām kolonnām, kurās ir ievietoti kuponi. Katrā kolonnā ievietoti 12 tērauda (st37) kuponi, kas ir notīrīti, attaukoti un sasvērti pirms eksperimenta. Plūsmas ātrumu katrā kolonnā regulē ar vārstiem.1.kolonnā plūsmas ātrums 3,8l/min ± 10%. 2.kolonnā plūsmas ātrums 0,6l/min ± 10%. 3.kolonnā plūsmas ātrums mainās no augsta (3,8l/min) uz stagnācijas režīmu (ūdens neplūst). 4. kolonnā plūsmas ātrums mainās no augsta (3,8l/min ± 10%) uz lēnu (0,6l/min ± 10%). 

Pēc 249 dienām „Baltezera” ūdensapgādes sistēmā metāla kuponi no 1. kolonnas ir zaudējuši vidēji 11,07% no sākotnēja svara, 2.- 7,79%, 3.- 7,54%, 4. – 10,67%. „Daugavā” 1. – 11,17%, 2. – 9,24%, 3. – 6,38%, 4. 10,53%. Var secināt, ka lielākie svara zudumi gan „Baltezerā”, gan „Daugavā” ūdenī novērojami kolonnā ar lielu plūsmas ātrumu (3,8l/min). Lieli svara zudumi ir arī kolonnā, kur plūsmas ātrums mainās no augsta (3,8l/min) uz lēnu (0,6l/min). Tas atbilst teorijai, ka palielinoties plūsmas ātrumam, paātrinās korozija. 
Vizuāli novērtējot „Baltezera” un „Daugavas” ūdenī esošo kuponu izskata izmaiņas, konstatēju, ka kuponi, kas atrodas „Baltezera” ūdensapgādes sistēmā ir pakļautas vispārīgai korozijai, savukārt kuponi, kas atrodas „Daugavas” ūdensapgādes sistēmā ir pakļauti čūlveida korozijai. 
Studējot literatūru, nonācu pie secinājumiem, ka korozija ir ļoti komplicēts process. Ir zināmi vairāki faktori, kas ietekmē koroziju, bet nav zināms cik lielā mērā. Nav atrisināts jautājums vai koroziju vairāk ietekmē ūdens ķīmiskais sastāvs vai mikrobioloģiska aktivitāte. Pētot dzeramā ūdens kvalitāti Rīgas ūdensapgādes tīklā konstatēju, ka ūdens ir agresīvs tērauda caurulēm Acīmredzot, „Baltezera” un „Daugavas” ūdenim korozijas mehānismi ir atšķirīgi un tos nosaka vairāki ūdens kvalitātes parametri ( piem. ķīmiskais sastāvs, temperatūra, mikrobioloģiska aktivitāte). 

























































